Městský úřad Chotěboř

odbor životního prostředí

Trčků z Lípy 69, Chotěboř, telefon: 569 641 100, fax 569 622 296, IČO 00267538, www.chotebor.cz
	SPISOVÁ ZNAČKA
	VYŘIZUJE
	TELEFON
	E-MAIL
	V CHOTĚBOŘI

	SZ-MCH-18250/2016/OŽP/JL/2
	Ing. Jeníčková Lenka
	569641176
	jenickova@chotebor.cz
	27.02.2017


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“), 
a ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a dále jako věcně příslušný speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projednal žádost podanou dne 13.12.2016 o stavební povolení k vodnímu dílu „Vodovod a kanalizace Sobíňov – Hlína“ s dotčenými orgány a se známými účastníky řízení.

Po přezkoumání žádosti rozhodl vodoprávní úřad takto: stavebníkovi, tj.

Obec Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO 00268275

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o vodách a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „Vodovod a kanalizace Sobíňov – Hlína“, na pozemcích parc. 
č. 878/1, 622/1, 878/2, 879, 507/3, 501/46, 501/44, 501/41, 648/55, 490/81, 490/80, 490/88, 482, 867/6, 867/2 v katastrálním území Sobíňov, v obci Sobíňov, kraji Vysočina.
Účel vodního díla: vodní dílo je určeno pro zásobování obyvatel obce Sobíňov, místní části Hlína pitnou vodou a současně pro odvádění splaškových odpadních vod od obyvatel obce Sobíňov, místní části Hlína na čistírnu odpadních vod v obci Sobíňov.

Stavba vodního díla je členěna na následující stavební objekty:

Vodovod

vodovod v celkové délce 979 m

-
vodovodní řad „1“ (LV1 – LV27) z potrubí PE 100 RC/d 90 mm (SDR 17) v délce 949 m

-
vodovodní řad „2“ (LV16 – LV29) z potrubí PE 100 RC/d 90 mm (SDR 17) v délce 28 m

-
propoj na stávající vodovod PE 63 (LV3) z potrubí PE 100 RC/d 90 mm (SDR 17) v délce 2 m

Vodovod (řad „1“) bude napojen na stávající vodovod litina DN 80 (na pozemku parc. č. 867/2 
v k. ú. Sobíňov), před domem č. p. 114 v obci Sobíňov. Na nový vodovod budou přepojeny i domy č. p. 114 a č. e. 3 v obci Sobíňov. V nejvyšším místě vodovodního řadu „1“, ve staničení 321,96 m, bude osazen podzemní hydrant – vzdušník; ve staničení 632,22 m (LV18) bude osazen podzemní hydrant – kalník. Na konci vodovodního řadu „1“ (před domem č. p. 154), ve staničení 949 m (LV27), bude osazen nadzemní hydrant – vzdušník, který bude současně určen k požárním účelům. V nejnižším místě řadu „1“, ve staničení 172,74 m, bude provedeno odkalení potrubí, a to vysazením T kusu a vyvedením odkalovacího potrubí v souběhu s vodovodem za břehovou hranu do staničení 169,98 m, kde bude osazen kalosvod.

Vodovodní řad „2“ odbočuje z řadu „1“ ve staničení 614,72 m (LV16); na jeho konci bude osazen podzemní hydrant – vzdušník. Propojení na stávající vodovod PE 63 bude provedeno odbočkou 
z řadu „1“ ve staničení 54,06 m (LV3), za odbočením bude osazeno sekční šoupě. Na vodovodních řadech budou osazeny navrtávací pasy se šoupátky pro domovní přípojky. Přípojky budou provedeny z PE 1“ v celkové délce 52 m.

Splašková kanalizace

gravitační kanalizace v celkové délce 365 m

-
stoka „A“ z žebrovaného potrubí PP Ultra Rib 2 DN 250 v délce 335 m

-
stoka „B“ z žebrovaného potrubí PP Ultra Rib 2 DN 250 v délce 30 m

tlaková kanalizace v celkové délce 580 m

-
výtlačný řad z potrubí PE 90/8,2 (PE 100 RC, SDR 11) v délce 576 m

-
odbočení pro vzdušníkovou šachtu z potrubí PE 90/8,2 (PE 100 RC, SDR 11) v délce 4 m

čerpací šachta ČS

-
kruhová nádrž z betonových skruží (vnitřní průměr 2,0 m, hloubka 4,2 m) osazená na podkladní betonovou desku tl. 100 mm, zakrytá zákrytovou deskou se třemi uzamykatelnými poklopy; šachta vybavena žebříkem a manipulační lávkou. Min. hladina v čerpací šachtě bude 700 mm nade dnem.

-
technologické vystrojení: 2 ks ponorných kalových čerpadel, zpětná a uzavírací armatura, hladinová automatika chodu čerpadel, trubní rozvody, elektrorozvaděč se signalizací GSM (signalizace chodu, poruchy apod.)

Na gravitačním potrubí stoky „A“ budou provedeny typové revizní kanalizační šachty Š1-Š9 (betonové s litinovým poklopem, vnitřní průměr 1,0 m); na gravitačním potrubí stoky „B“ (stoka pouze pro dvě nemovitosti) budou umístěny kanalizační plastové šachty Š11-Š12 DN 425 
s litinovým poklopem. Na splaškové kanalizaci budou vysazeny odbočky pro domovní kanalizační přípojky k jednotlivým parcelám. Jedná se o 13 přípojek splaškových, potrubí PP DN 150 v celkové délce 71 m.

V nejvyšším místě výtlačného řadu kanalizace, ve staničení 321,96 m, bude vysazena odbočka délky 4 m pro odvzdušnění potrubí. Automatický odvzdušňovací ventil pro odpadní vodu bude osazen ve vzdušníkové šachtě z betonových skruží průměru 1,0 m s nerezovým poklopem; odvodnění pomocí drenážního potrubí (vedeno v souběhu s výtlačným potrubím). V nejnižším místě výtlačného řadu kanalizace, ve staničení 443,39 m, bude provedeno odkalení potrubí, a to vysazením T kusu a vyvedením odkalovacího potrubí v souběhu s výtlačným řadem za břehovou hranu do staničení 446,29 m, kde bude osazen kalosvod.

Čerpací šachta nebude opatřena havarijním přepadem. Pro případ poruchy je šachta navržena 
s 30 hodinovou akumulací splaškových vod.
Vodovodní řad „1“ a výtlačný řad kanalizace bude křížit vodní tok Doubrava (IDVT 10100033) 
v ř. km 75,965. Správu uvedeného toku vykonává Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. Přechod vodního toku bude proveden překopem kolmo na osu toku. Potrubí vodovodu i kanalizace bude uloženo do chráničky PE 160 s min. krytím 1,0 m. Rýha bude vyplněna štěrkodrtí, dno koryta bude opevněno kamenným záhozem tl. 50 cm s urovnáním líce. Přechod bude na obou březích označen orientačními sloupky.

Orientační určení polohy vodního díla – liniové stavby vodovodu a kanalizace (souřadnice X, Y určené v systému S-JTSK):

vodovod:
začátek vodního díla – souřadnice X: 1098312,98 a Y: 651752,65;

konec vodního díla – souřadnice X: 1099168,03 a Y: 651908,02;
kanalizace:
začátek vodního díla – souřadnice X: 1099171,81 a Y: 651910,68;

konec vodního díla – souřadnice X: 1098350,82 a Y: 651751,08.

Vodoprávní úřad současně s vydáním stavebního povolení

II. upouští
na základě ustanovení § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích od zpracování nového kanalizačního řádu pro veřejnou kanalizaci obce Sobíňov.

Současně vodoprávní úřad

III. stanovuje
ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu vodního díla „Vodovod 
a kanalizace Sobíňov – Hlína“ lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, vydaného podle ustanovení § 122 stavebního zákona.

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Obec Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO 00268275

Povolení se vydává za předpokladu splnění následujících povinností a podmínek stanovených dle ust. § 15 odst. 3 zákona o vodách, ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 18c odst. 1 písm. c) a odst. 2 a 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala v říjnu 2016 pod číslem zakázky 292/2016 společnost DRUPOS HB s.r.o., Svojsíkova 333, 583 01 Chotěboř, IČO 28826621 – zodpovědný projektant Ing. Miroslav Maša, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0700102).

2) Jen ve výjimečných a odůvodněných případech bude povolena drobná změna schválené dokumentace. Změna nesmí být provedena bez předchozího povolení vodoprávním úřadem.

3) Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4) Stavbu bude provádět dodavatelsky stavební podnikatel (oprávněná osoba k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů – stavby vodního hospodářství).

5) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

6) Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.
7) Před zahájením stavebních prací bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, se stanovenými identifikačními údaji, který obdrží stavebník jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu.

8) Při provádění stavby bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby.

9) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu následující fázi výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby: dokončení pokládky vodovodního a kanalizačního potrubí před zásypem.

10) Při výstavbě budou dodrženy technické normy, zejména ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními a ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

11) Stavba bude umístěna v souladu s územním rozhodnutím, vydaným Městským úřadem Ždírec nad Doubravou, stavebním úřadem, pod značkou MŽ/946/2016-3-124/16/S-Š ze dne 17.08.2016. Při provádění stavby je stavebník povinen dodržet podmínky stanovené v tomto územním rozhodnutí.

12) Před zahájením zemních prací budou vytyčena všechna podzemní vedení a zařízení a bude dbáno pokynů jednotlivých správců pro jejich ochranu. Jedná se zejména o vedení a zařízení 
v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Havlíčkův Brod – dodržet podmínky vyjádření pod značkou 0001027/210/16/Jn ze dne 31.10.2016; společnosti GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem – dodržet podmínky stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., Brno pod značkou 5001394728 ze dne 19.10.2016; společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín – dodržet podmínky sdělení o existenci energetického zařízení pod značkou 0100644549 ze dne 17.10.2016 a společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha – dodržet podmínky vyjádření o existenci SEK a všeobecné podmínky ochrany SEK pod č. j. 733264/16 ze dne 17.10.2016. Uvedená vyjádření jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. Dále se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců než společnosti GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem a energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín (majetek jednotlivých odběratelů apod.). Dále se může jednat o přípojky ve vlastnictví a provozování majitelů sousedních objektů a podzemní vedení v provozování stavebníka (kanalizace, veřejné osvětlení).

13) Před zahájením stavby bude postup stavebních prací, zejména způsob napojení na stávající zařízení a přepojení stávajícího zařízení (vodovodu), upřesněn s jeho provozovatelem, 
tj. společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. (kontaktní osoba Ing. Pešout – tel. 737 265 545). Stavební práce budou prováděny v součinnosti s provozovatelem stávajícího zařízení (vodovodu).

14) Stavebník je povinen splnit podmínky souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, 
s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení 
v provozování společnosti, uděleného pod značkou 1083268236 ze dne 24.03.2016. Uvedený souhlas je součástí dokladové části projektové dokumentace.

15) Před zahájením stavby bude požádáno u společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, o nový souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení. Práce budou prováděny v souladu s podmínkami uděleného souhlasu.

16) V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení (energetická zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín), bude písemně požádáno u uvedené společnosti o souhlas s činností v ochranném pásmu; práce budou prováděny v souladu s podmínkami uděleného souhlasu.

17) Vstup na pozemky dotčené stavbou bude jejich vlastníkům v předstihu oznámen a projednán 
s nimi.

18) Během provádění stavby nebude narušeno řádné užívání přilehlých nemovitostí a bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd k těmto nemovitostem.
19) Pozemky narušené stavbou budou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
20) Při realizaci stavby nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ust. § 39 zákona o vodách.
21) Stavební materiál a výkopek bude zabezpečen tak, aby nedocházelo k jeho splavování do koryta vodního toku. V případě zanesení koryta tímto materiálem bude tento neprodleně odstraněn na náklady zhotovitele.

22) Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci vodního toku, tj. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, provozní středisko Čáslav, Třešňová 1330, 286 01 Čáslav (kontaktní osoba pan Linhart – tel. 327 313 341).
23) Po dokončení prací bude správce vodního toku, tj. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, provozní středisko Čáslav (kontaktní osoba pan Linhart – tel. 327 313 341), přizván ke kontrole dokončených prací (převzetí přechodu vodního toku). Při této kontrole bude předáno skutečné výškové a situační zaměření přechodu vodního toku.
24) Nádrž čerpací šachty bude provedena nepropustně – podmíněno zkouškou vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.

25) Kanalizace (gravitační kanalizační stoky) bude provedena nepropustně – podmíněno zkouškou vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek.

26) Před zásypem vodovodních řadů a výtlačného řadu tlakové kanalizace bude provedena jejich tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

27) Před uvedením stavby do užívání bude provedena zkouška funkčnosti a úplnosti signalizačního vodiče vodovodních řadů a výtlačného řadu tlakové kanalizace, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude vystaven protokol o výsledku této zkoušky. Ke kontrole signalizačního vodiče bude přizván provozovatel vodovodu, tj. společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a. s. a současně provozovatel kanalizace, tj. Obec Sobíňov.

28) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude provozovateli vodovodu, tj. společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., a dále provozovateli kanalizace, tj. Obec Sobíňov, předáno CD-ROM se zaměřením skutečného provedení v souřadnicích JTSK programem Microstation ve formátu DGN. Zaměření bude provedeno před obsypem a zásypem potrubí.

29) Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla bude předloženo povolení k provozování vodovodních řadů a kanalizačních stok, které jsou součástí vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu.

30) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla budou předloženy zejména následující doklady: doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou; doklad o provedení dezinfekce a proplachu vodovodu; doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací; geometrický plán stavby; doklady o výsledcích předepsaných zkoušek; dokumentace skutečného provedení stavby; zápis o odevzdání a převzetí stavby od dodavatele stavby; doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (atesty použitých stavebních materiálů a výrobků); závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby; stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové k užívání stavby (z hlediska převzetí provedeného křížení vodního toku); stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury, tj. VaK Havlíčkův Brod, a. s.; GridServices, s.r.o.; ČEZ Distribuce, a. s.; CETIN a.s.; a ostatní předepsané doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

31) Budou splněny následující podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, pod značkou KHSV/23154/2015/HB/HOK/Bez ze dne 25.10.2016:

· Před uvedením stavby do trvalého provozu předloží stavebník výluhové testy a doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.

· Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen krácený laboratorní rozbor pitné vody z nové části vodovodu.

32) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – místní komunikace č. II mezi Hutí a Hlínou (umístění inženýrských sítí – vodovodních řadů a kanalizačních stok do komunikace), vydaného Obecním úřadem Sobíňov dne 20.01.2017.

33) Budou splněny následující podmínky Městského úřadu Chotěboř, odboru životního prostředí, orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:

· Odpady z výstavby vodovodu a kanalizace (např. přebytečná výkopová zemina) budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně předány k využití a nebude-li to možné, budou předány pouze oprávněné osobě provozující zařízení ke sběru, výkupu nebo odstranění odpadů – viz ust. § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“).

· K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby budou předloženy doklady 
o využití odpadů, popř. o jejich předání oprávněné osobě.

· Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství upozorňuje, že zákon o odpadech se dle ust. § 2 odst. 3 nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Pokud bude výkopová zemina vyvezena mimo areál stavby, stává se odpadem (vyhláška 
č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů) a je třeba s ní nakládat v souladu se zákonem o odpadech.
34) Stavebník je povinen splnit podmínky vyjádření, resp. souhlasu s návrhem trasy liniové stavby vodovodu a výtlačného řadu splaškové kanalizace, vydaného Městským úřadem Chotěboř, odborem životního prostředí, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pod č. j. MCH-2883/2016/ZP ze dne 22.03.2016.

35) Stavebník je povinen splnit podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Chotěboř, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů, pod č. j. MCH-15878/2016/ZP-2 ze dne 18.10.2016.

V průběhu řízení nebyly účastníky řízení vzneseny žádné námitky.

Odůvodnění

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, obdržel dne 13.12.2016 od stavebníka, tj. Obec Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO 00268275, žádost o stavební povolení k vodnímu dílu „Vodovod a kanalizace Sobíňov - Hlína“. Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích parc. 
č. 878/1, 622/1, 878/2, 879, 507/3, 501/46, 501/44, 501/41, 648/55, 490/81, 490/80, 490/88, 482, 867/6, 867/2 v kat. území Sobíňov. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní a stavební řízení.
Vodoprávní úřad oznámil dne 19.01.2017 zahájení řízení ve shora uvedené věci dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby 
a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání s ohledáním na místě stavby. Dotčené orgány a účastníky řízení současně upozornil, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. V průběhu řízení nebyly účastníky řízení vzneseny žádné námitky.

Žádost byla v průběhu řízení doložena veškerými potřebnými doklady – kladnými stanovisky dotčených orgánů a účastníků řízení. Podmínky jednotlivých níže uvedených stanovisek a vyjádření byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Podkladem pro vodoprávní a stavební řízení je projektová dokumentace, kterou vypracovala v říjnu 2016 pod číslem zakázky 292/2016 společnost DRUPOS HB s.r.o., Svojsíkova 333, 583 01 Chotěboř, IČO 28826621.
Projektová dokumentace řeší výstavbu nového vodovodu, který bude sloužit pro zásobování obyvatel obce Sobíňov, místní části Hlína pitnou vodou a současně výstavbu nové kanalizace, kterou budou odváděny splaškové odpadní vody od obyvatel obce Sobíňov, místní části Hlína na čistírnu odpadních vod v obci Sobíňov. Navržený vodovod sestává z nových vodovodních řadů „1“, „2“ a propoje na stávající vodovod PE 63, provedených z potrubí PE 100 RC/d90 mm celkové délky 979 m. Výstavba splaškové kanalizace zahrnuje gravitační kanalizaci, v rámci které budou provedeny stoky „A“ a „B“ z potrubí PP Ultra Rib 2 DN 250 v celkové délce 365 m; dále tlakovou kanalizaci, v rámci které bude proveden výtlačný řad včetně odbočení pro vzdušníkovou šachtu 
z potrubí PE 90/8,2 (PE 100 RC, SDR 11) v celkové délce 580 m. Součástí splaškové kanalizace je čerpací šachta ČS provedená jako kruhová nádrž z betonových skruží o vnitřním průměru 2,0 m. Vodovodní řad „1“ a výtlačný řad kanalizace budou křížit vodní tok Doubrava (IDVT 10100033) ve správě Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. Přechod vodního toku bude proveden překopem kolmo na osu toku, potrubí budou uložena do ochranné trubky PE 160.
Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovod litina DN 80 (na pozemku parc. č. 867/2 
v k. ú. Sobíňov), před domem č. p. 114 v obci Sobíňov. Stávající vodovod je v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Havlíčkův Brod. Trasa vodovodu vede převážně místními komunikacemi; část vodovodu je vedena v souběhu s výtlačným řadem kanalizace, část vede v souběhu s gravitační splaškovou kanalizací.

Navržená gravitační kanalizace bude svedena do čerpací šachty a odtud budou splaškové vody čerpány výtlačným řadem do Sobíňova, kde bude napojen do stávající koncové šachty Š84 (před domem č. e. 3) na stávající kanalizační splaškovou stoku v obci Sobíňov. Odtud budou splaškové vody odvedeny na čistírnu odpadních vod v obci Sobíňov. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je Obec Sobíňov. Trasa kanalizace vede převážně místními komunikacemi, v souběhu 
s vodovodním potrubím.

Součástí předmětného vodního díla nejsou vodovodní a kanalizační přípojky, které spadají do kompetence obecného stavebního úřadu.
Detailní popis stavby vodního díla včetně jeho umístění na pozemcích v k. ú. Sobíňov a dále členění stavby na stavební objekty, jsou podrobně specifikovány ve výroku tohoto rozhodnutí.

Ke stavebnímu povolení k vodnímu dílu byla předložena výše citovaná projektová dokumentace obsahující textovou, výkresovou a dále dokladovou část; smlouvy o právu provést stavbu uzavřené mezi stavebníkem, tj. Obec Sobíňov a vlastníky dotčených pozemků, tj. KINSKÝ Žďár, a.s.; Státní pozemkový úřad; Povodí Labe, státní podnik; Věra Pulicarová a Ing. Aleš Málek; stanoviska 
a vyjádření jednotlivých správců sítí (VaK Havlíčkův Brod, a. s., Havlíčkův Brod; GridServices, s.r.o., Brno; ČEZ Distribuce, a. s., Děčín; CETIN a.s., Praha; CITELUM, a.s., Praha), která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. Žádost byla dále doložena stanovisky, příp. rozhodnutími dotčených orgánů – souhrnné vyjádření MěÚ Chotěboř, OŽP, pod č. j. MCH-15872/2016/ZP ze dne 14.10.2016; vyjádření MěÚ Chotěboř, OŽP, orgánu ochrany ZPF, pod č. j. MCH-2883/2016/ZP ze dne 22.03.2016 (návrh trasy liniové stavby); závazné stanovisko MěÚ Chotěboř, OŽP, orgánu ochrany přírody, pod č. j. MCH-2891/2016/ZP ze dne 22.03.2016 (souhlas k zásahu do VKP); závazné stanovisko AOPK ČR, RP Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Železné hory, Nasavrky, pod č. j. 03904/VC/16 ze dne 23.11.2016; závazné stanovisko MěÚ Chotěboř, OŽP, orgánu SSL, pod č. j. MCH-15878/2016/ZP-2 ze dne 18.10.2016; závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod, pod č. j. HSJI-5920-2/HB-2016 ze dne 27.10.2016; závazné stanovisko KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Havlíčkův Brod, pod značkou KHSV/23154/2015/HB/HOK/Bez ze dne 25.10.2016; rozhodnutí OÚ Sobíňov, ze dne 20.01.2017 (zvláštní užívání komunikace); stanovisko KŘ Policie Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod, DI, pod č. j. KRPJ-26568-4/ČJ-2016-161606 ze dne 25.11.2016; územní rozhodnutí o umístění stavby vydané MěÚ Ždírec nad Doubravou, stavebním úřadem, pod značkou MŽ-946/2016-3-124/2016/S-Š ze dne 17.08.2016 (nabytí právní moci dne 17.09.2016) a souhlas s vydáním stavebního povolení ve smyslu ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaný MěÚ Ždírec nad Doubravou, stavebním úřadem dne 16.01.2017.

Záměr byl projednán se správcem povodí, který je současně správcem dotčeného vodního toku (přechod Doubravy), tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – viz stanoviska pod č. j. PVZ/16/7424/Sk/0 ze dne 22.03.2016 (územní řízení), pod č. j. VHD/16/28656 ze dne 30.08.2016 (přechod VT) a pod č. j. PVZ/16/36099/Sk/0 ze dne 15.11.2016 (stavební povolení). Podmínky v nich uvedené byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Správce povodí ve stanovisku pro stavební povolení uvádí, že předmětný záměr je možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 109 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 zákona o vodách.

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí v průběhu řízení posoudil žádost o stavební povolení k vodnímu dílu a veškeré k ní předložené podklady z hledisek uvedených v ustanovení 
§ 111 stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Při svém rozhodování vycházel ze schváleného Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe, jak ukládá ustanovení § 127 odst. 15 zákona 
o vodách.

Po posouzení veškerých předložených podkladů a po prostudování projektové dokumentace dospěl vodoprávní úřad k závěru, že neshledal důvody, které by bránily vydání předmětného povolení, 
a proto bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí 
a zemědělství, v Jihlavě, podáním učiněným u Městského úřadu Chotěboř, odboru životního prostředí. První den lhůty je následující po dni oznámení.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Za správnost vyhotovení:
„otisk úředního razítka“
Ing. Roman Vácha

Ing. Lenka Jeníčková
vedoucí


odboru životního prostředí


v. r.

Přílohy

Bude předáno po nabytí právní moci rozhodnutí.

1x 
ověřená projektová dokumentace stavby pro stavebníka (výtisk č. 1),

1x 
štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě pro stavebníka.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení, tímto dnem se považuje dokument za doručený. Podepsaný 
a orazítkovaný dokument bude po uvedené lhůtě předán vodoprávnímu úřadu.

Datum vyvěšení: …………………................
Datum sejmutí: …………………...................

………………………………….....................
………………………………….....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:
Razítko:

V elektronické podobě
V elektronické podobě

zveřejněno od: …………………....................
zveřejněno do: …………………....................

………………………………….....................
………………………………….....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:
Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Doručení jednotlivě:

1) Obec Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62  Sobíňov

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):

Aleš Málek, Sobíňov 176, 582 62  Sobíňov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2

KINSKÝ Žďár, a. s., Zámek 1/1, 591 02  Žďár nad Sázavou 2

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3

Věra Pulicarová, Kluky 96, 398 19  Kluky u Písku

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01  Havlíčkův Brod

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

stavební parcely parcelní číslo 91, 94, 95, 104/1, 109, 110, 111, 112, 156 v katastrálním území Sobíňov

pozemkové parcely parcelní číslo 459/2, 464/1, 465, 466, 490/82, 490/83, 490/84, 490/85, 501/45, 501/47, 501/48, 501/49, 501/50, 501/51, 501/52, 502/13, 507/1, 523/2, 603/1, 608/3, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7, 608/8, 609/1, 610/1, 610/3, 611/1, 612/1, 613/1, 614/1, 615, 617, 618/1, 623/2, 623/3, 625, 641/8, 641/110, 666/2, 666/4, 666/5, 666/10, 867/3, 867/4, 875/1, 876/1, 878/3, 881/1, 900/2, 900/7, 900/10, 902/4 v katastrálním území Sobíňov

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
2) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25  Nasavrky

3) Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580 01  Havlíčkův Brod

4) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 01  Havlíčkův Brod 1

5) Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, Nádražní 59, 580 01  Havlíčkův Brod 1

6) Městský úřad Ždírec nad Doubravou, stavební úřad, Školní 500, 582 63  Ždírec nad Doubravou

7) Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, Trčků z Lípy 69, 583 01  Chotěboř – zde

8) Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí – ochrana přírody, Trčků z Lípy 69, 
583 01  Chotěboř - zde

9) Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí – ochrana ZPF, Trčků z Lípy 69, 583 01  Chotěboř - zde

10) Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí – státní správa lesů, Trčků z Lípy 69, 
583 01  Chotěboř - zde

11) Obecní úřad Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62  Sobíňov

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
12) Městský úřad Chotěboř, úřední deska, Trčků z Lípy 69, 583 01  Chotěboř

13) Obecní úřad Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62  Sobíňov

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku, ve výši 3000,- Kč byl zaplacen hotově dne 16.01.2017, příjmový pokladní doklad číslo KP-2017-3-00020305.

Sp. zn.: SZ-MCH-18250/2016/OŽP/JL/2
10

